## Sheet1
공사명 : | 주교배수지 증설 외 송수관로 안정화사업중 전기방식공사
내역 | 항 목 | 규격 | 단위 | 수량
번호
A-1 | 전기방식설비
A.1.1 | GY-LINE 전기방식-외부전원식
1 | 전기방식설비
| 수동정류기(J/B일체형) | AC 단상 220V, DC 60V 30A | SET | 1
| MMO Anode(DEEPWELL) | (1.0"Dia x 39.4"L) | EA | 8
| Coke Breeze | C: 98%up(NACE-SP0572기준) | ㎏ | 1873
| Coke Breeze 주입 |  | m | 50
| Deep Well(Casing포함) | Φ200 x 40M(15M 절연) | HOLE | 2
| Wire Rope | Φ10,마심,도금,6연×24본 | m | 90
| 케이블타이 | 460㎜ | EA | 80
| Air Vent Cap | 주철제 | EA | 2
| Test Box(일반용) | Pad Mount, 일반용 | EA | 3
| 유산동 기준전극 | Cu/CuSO4, 매설형 | EA | 4
| Cad Weld | #15 | EA | 1
| Cad Weld | #25 | EA | 12
| Epoxy molding |  | EA | 13
| 소요전류 측정시험 | 정류기 부하 및 전압측정 | 개소 | 1
| 임시양극 설치 | 소요전류 측정 시험 용 | 개소 | 1
| 전위측정 | 외부전원식 | 회 | 6
2 | 전선관공사
| 전선관(Support pipe) | ST 28C | m | 80
| 전선관(Vent pipe) | HI-VE 28C | m | 80
| 전선관(HOLE∼J.B) | ELP 40C | m | 5
| 전선관(Main Cable용) | ELP 30C | m | 22
3 | 케이블 공사
| AC 인입배선 | F-CV 2C 6㎟ | 개소 | 1
| ANODE, TEST CABLE | HMW PE 1C 10㎟ | m | 454
| MAIN CABLE | HMW PE 1C 25㎟ | m | 15
4 | 접지설비
| 접지봉 | Φ14 × 1000 | EA | 2
| 접지케이블 | FGV 1C 16㎟ | m | 5
5 | 토공사(보링공사 시굴착)
| 터파기(보링및케이블) | 기계(90%) + 인력(10%) | ㎥ | 37.2
| 되메우기(다짐포함) | 기계(90%) + 인력(10%) | ㎥ | 37.2
| 경고표시 비닐테이프 | 경고용테이프 300W | m | 45
6 | 현장타설 콘크리트 공사
| 합판 거푸집 | 1회사용 | ㎡ | 3.84
| CON'C Base | 인력비빔타설 | ㎥ | 0.7
7 | 간섭방지장치
| Resistor bonding box(필요시) | 간섭방지용 | SET | 1
A.1.2 | HS-LINE 전기방식(희생양극식)
1 | 전기방식설비
| Mg Anode(희생양극용) | 17Lb Type | EA | 25
| Test Box(일반용) | Pad Mount, 일반용 | EA | 3
| 유산동 기준전극 | Cu/CuSO4, 매설형 | EA | 3
| Cad Weld | #15 | EA | 8
| Epoxy molding |  | EA | 8
| 전위측정 | 희생양극식 | 회 | 6
2 | 전선관공사
| 전선관(Cable용) | ELP 30C | m | 9
3 | 케이블 공사
| ANODE HEAD CABLE | F-CV 600V 10㎡ 1C(적색) | m | 48
| TEST LEAD CABLE | HMW PE 1C 10㎟ | m | 36
4 | 현장타설콘크리트 공사
| 합판 거푸집 | 1회사용 | ㎡ | 1.26
| CON'C Base | 인력비빔타설 | ㎥ | 0.11
A.1.3 | 복합패널 전기방식(희생양극식)
1 | 전기방식설비
| Mg Anode(희생양극용) | 17Lb Type | EA | 168
| Test Box(일반용) | Pad Mount, 일반용 | EA | 18
| 유산동 기준전극 | Cu/CuSO4, 매설형 | EA | 18
| Cad Weld | #15 | EA | 36
| Epoxy molding |  | EA | 36
| 전위측정 | 희생양극식 | 회 | 36
2 | 전선관공사
| 전선관(Cable용) | ELP 30C | m | 90
3 | 케이블 공사
| ANODE HEAD CABLE | F-CV 600V 10㎡ 1C(적색) | m | 270
| TEST LEAD CABLE | HMW PE 1C 10㎟ | m | 72
4 | 현장타설콘크리트 공사
| 합판 거푸집 | 1회사용 | ㎡ | 7.56
| CON'C Base | 인력비빔타설 | ㎥ | 0.661