## 겉표지 (hidden)
內 譯 書 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 샘플
| 提 出 處: | 貴下
| 提 出 日: | 2026년 8월 31일
대 한 민 국 주 식 회 사
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
대표이사 홍 길 동
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0

## 표지 (hidden)
內 譯 書
대 한 민 국 주 식 회 사
| 제 출 처: | 貴下
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
| 제 출 일: | 2026년 8월 31일
대표이사 홍 길 동
아래와 같이 內譯書를 제출합니다.
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
| 공 사 명: | 샘플
| 공사금액: | 一金零원整(₩0)
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1. 부가가치세 별도
2. 한전불입금 별도

## 원가 (hidden)
원 가 계 산 서
공사명: |  | 농수산물도매시장 노후전기설비정비 실시설계 전기공사 |  | 공사기간: 6 개월
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 27109991 |  |  | 1 | 27109991
|  | 간 접 재 료 비 |  |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 27109991 |  |  |  | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 30633718 |  |  | 1 | 30633718
|  | 간 접 노 무 비 | 5483435 | (직접 노무비) * 17.9 % | 17.9 | 1 | 5483435
|  | ( 소 계 ) | 36117153 |  |  |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 1285770 | (노무비) * 3.56 % | 3.56 | 1 | 1285770
|  | 고 용 보 험 료 | 364783 | (노무비) * 1.01 % | 1.01 | 1 | 364783
공 |  | 퇴 직 금 공 제 | 704575 | (직접 노무비) * 2.3 % | 2.3 | 1 | 704575
| 경 | 안 전 관 리 비 | 1795829 | (재료+직노+관급재/1.1) * 3.11 % | 3.11 | 1 | 1795829
|  | 기 타 경 비 | 3287811 | (재료+노무) * 5.2 % | 5.2 | 1 | 3287811
|  | 건 강 보 험 료 | 1101282 | (직접 노무비) * 3.595 % | 3.595 | 1 | 1101282
|  | 연 금 보 험 료 | 1455101 | (직접 노무비) * 4.75 % | 4.75 | 1 | 1455101
사 |  | 노인장기요양보험 | 144708 | (건강 보험료) * 13.14 % | 13.14 | 1 | 144708
|  | 법 정 분 담 금 | 34672 | (노무비) * 0.096 % | 0.096 | 1 | 34672
0
0
| 비 | [5 empty] | 0
비 | [6 empty] | 0
0
|  | ( 소 계 ) | 10174531 |  |  |  | 0
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | 73401675 |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 5872134 | (재료+노무+경비) * 8 % | 8 | 1 | 5872134
이 윤 |  |  | 7726191 | (노무+경비+일반관리비) * 14.742 % | 15 | 1 | 7726191 | 7824572 | 100000
( 총 원 가 ) |  |  | 87000000 |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 8700000 |  | 10 | 1 | 8700000
0
0
0
0
( 총 계 ) |  |  | 95700000 |  |  |  | 95700000

## 결제판
과 장
|  | 2026년 08월 |  |  |  |  | 위 치 : |  | 전남광주통합특별시 북구 동문대로 260
노후전기설비정비 전기공사
담 당
◎ 사 업 개 요
1. 노후전기설비정비 전기공사
0
설 계 월 일
2026년 08월
심사자
설계자
|  | ◇ 총 공 사 비 : |  |  | 일금 이백만원정 | 구천사백삼십일만육천원정 |  | ( | 94316000 | )
|  | ◇ 도급 예정액 : |  |  | 일금 이백만원정 | 구천사백삼십일만육천원정 |  | ( | 94316000 | )
|  | ◇ 관급 자재대 : |  |  | 일금 원정 | 영원정 |  | ( |  | )
조사자
전남광주통합특별시 (각화동농산물도매시장 관리사무소)

## 원가계산서
[ 노후전기설비정비 전기공사 ] | [8 empty] | [ 공사기간 ] : 6개월이하
비목 |  | 구 성 비 | [7 empty] | 계 산 금 액 | 비 고
순 공 사 | 재료비 | ①직접재료비 | [7 empty] | 27109991
②간접재료비
③작업부산물
|  | [ 재료비소계 ] | [7 empty] | 27109991
| 노무비 | ①직접노무비 | [7 empty] | 30633718
|  | ②간접노무비 | ①직접노무비 | * | 17.5% |  |  |  |  | 5360900
|  | [ 노무비소계 ] | [7 empty] | 35994618
| 경 비 | ①산출경비
|  | ②기타경비 | [ 재료비소계 + 노무비소계 ] | * | 5% |  |  |  |  | 3155230
|  | ③산재보험료 | [ 노무비소계 ] | * | 3.56% |  |  |  |  | 1281408
|  | ④고용보험료 | [ 노무비소계 ] | * | 1.01% |  |  |  |  | 363545
|  | ⑤건강보험료 | ①직접노무비 | * | 3.595% |  |  |  |  | 1101282
|  | ⑥연금보험료 | ①직접노무비 | * | 4.75% |  |  |  |  | 1455101
|  | ⑦노인장기요양보험료 | ⑤건강보험료 | * | 13.14% |  |  |  |  | 144708
|  | ⑧퇴직공제부금비 | ①직접노무비 | * | 2.3% | [5 empty] | 1억이상
|  | ⑨ 산업안전보건관리비 | [ 재료비소계 + 직접노무비 ] | * | 3.11% |  |  |  |  | 1795829 | 2천만원이상
|  | ⑨ 산업안전보건관리비-a | [ 재료비소계 + 직접노무비 + 도급자관급/1.1 ] | * | 3.11% | * | 1 |  |  |  | 5억미만관급
|  | ⑨ 산업안전보건관리비-b | [ 재료비소계 + 직접노무비 ] | * | 3.11% | * | 1.2 |  |  |  | 5억미만관급
|  | ⑨ 산업안전보건관리비-aa | [ 재료비소계 + 직접노무비 + 도급자관급/1.1 ] | * | 1.86% | + | 5349000 | * | 1 |  | 5억이상50억미만
|  | ⑨ 산업안전보건관리비-bb | [ 재료비소계 + 직접노무비 ] | * | 1.86% | + | 5349000 | * | 1.2 |  | 5억이상50억미만
|  | ⑩ 적용산업안전보건관리비 | [7 empty] | 1795829 | a.b[aa.bb]안중적은금액
|  | ⑪ 법정분담금 | 노무비 | * | 0.096% |  |  |  |  | 34554 | 석면분담금,임금채권부담금
|  | [ 경 비 소 계 ] | [7 empty] | 9331657
순 공 사 비 소 계 |  |  | 재료비+노무비+경비 | [6 empty] | 72436266
일 반 관 리 비 |  |  | 순공사비소계 | * | 8% |  |  |  |  | 5794901 | 8.0%.6.5%.5.0%.4.5%
이 윤 |  |  | 노무비+경비+일반관리비 | * | 15% |  |  |  |  | 7668176 | 15%.12%.10%.9.0%
고 재 처 리 비 |  |  | 작업부산물 처리비(A상동,스텐304,고철) | [6 empty] | -363100 |  | A동(상동)15KG기준 | 15 | -18400 | -276000
공 급 가 액(총원가) |  |  | 순공사비+일반관리비+이윤 | [6 empty] | 85536243 |  | 스텐304 30KG | 30 | -1700 | -51000
부 가 가 치 세 |  |  | 공급가액(총원가) | * | 10% |  |  |  |  | 8553624 |  | 고철(경량) 95KG | 95 | -380 | -36100
전기공사 손해배상공제 |  |  | 공급가액(총원가) | * | 0.2648% |  |  |  |  | 226474 |  |  |  | 고재처리비 | -363100
도 급 금 액 |  |  | 공급가액(총원가)+부가가치세+전기공사 손해배상공제 | [6 empty] | 94316341
총 공 사 비 | [9 empty] | 94316000 | 단수정리 천원미만 |  |  |  |  | 간노,기타경비,일반관리비,이윤

## 총괄표
총줄수-> | 29 | 2.0 | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | [농수산물도매시장 노후전기설비정비 실시설계]
| 001 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1 | 27109991 | 27109991 |  | 30633718 | 30633718 | 0 | 0 |  | 57743709
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 27109991 |  |  | 30633718 |  | 0 |  | 57743709

## 내역서
총줄수-> | 107 | 2.0 | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] | [18 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | [5 empty] | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [14 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사
59750337004 | 001 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 25 | 5134 | 128350 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128350 | [11 empty] | 128350 | 128350
59753097002 | 001 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 14 | 170 | 2380 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2380 | [10 empty] | 2380 |  | 2380
59753178002 | 001 | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 11 | 522 | 5742 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5742 | [11 empty] | 5742 | 5742
A0600000000 | 001 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | 952 | 952 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 952 | [10 empty] | 2380
A0500000000 | 001 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 20113 | 20113 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20113 | [11 empty] | 134092
59753017003 | 001 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 73 | 1151 | 84023 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84023 | [12 empty] | 84023
59753017004 | 001 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 19 | 1914 | 36366 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36366 | [12 empty] | 36366
59753017043 | 001 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 26 | 407 | 10582 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10582
59759027002 | 001 | 3913170820935618 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도36 mm | 개 | 5 | 3739 | 18695 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18695
59753767011 | 001 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12 | 638 | 7656 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7656
59753767041 | 001 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 8 | 973 | 7784 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7784
59753767201 | 001 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 12 | 343 | 4116 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4116
59753767231 | 001 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 8 | 343 | 2744 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2744
59754857116 | 001 | 3912130310035875 | 노출박스 | 16 mm - 1 방출 | 개 | 5 | 2577 | 12885 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12885
59753857031 | 001 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 3 | 2856 | 8568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8568
59754997004 | 001 | 3913170420385334 | 멀티덕트 BODY | AL W150 x H70 | m | 6 | 40000 | 240000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240000 | [12 empty] | 240000
59754997008 | 001 | 3913170420385338 | 멀티덕트 COVER | AL W150 x H70 | m | 6 | 5000 | 30000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | [12 empty] | 30000
59754997012 | 001 | 3913170420385342 | 멀티덕트 H-ELBOW | AL W150 x H70 | 개 | 5 | 5000 | 25000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25000
59350187013 | 001 | 3913171210033640 | 몰드 | 알루미늄(대) | m | 14 | 3000 | 42000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42000
MM300001801 | 001 | 3913170810037051 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 60 | 90 | 5400 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5400
MM300001802 | 001 | 3913170810037052 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA | 20 | 90 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800
MM481669624 | 001 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 239 | 544 | 130016 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130016 | [12 empty] | 130016
E1450667003 | 001 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 183 | 826 | 151158 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151158 | [12 empty] | 151158
E1450927204 | 001 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 28 | 2090 | 58520 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58520 | [12 empty] | 58520
E1450927205 | 001 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 14 | 3041 | 42574 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42574 | [12 empty] | 42574
E1450287506 | 001 | 2612162920683887 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×25㎟ | m | 5 | 5764 | 28820 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28820 | [12 empty] | 28820
E1450287508 | 001 | 2612162920683888 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | m | 5 | 7760 | 38800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38800 | [12 empty] | 38800
E1450287524 | 001 | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 27 | 5105 | 137835 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137835 | [12 empty] | 137835
E1450287565 | 001 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 11 | 15126 | 166386 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166386 | [12 empty] | 166386
MM510075121 | 001 | 2612152420683714 | 기기용비닐절연전선 | KIV 10㎟ | m | 4 | 1851 | 7404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7404 | [12 empty] | 7404
MM510075123 | 001 | 2612152420683716 | 기기용비닐절연전선 | KIV 25㎟ | m | 5 | 4428 | 22140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22140 | [12 empty] | 22140
59301517002 | 001 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | 1887 | 3774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3774
59301517003 | 001 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 2440 | 2440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2440
59350317301 | 001 | 3912140620170871 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V1구접지 | 개 | 4 | 1320 | 5280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5280
59350317207 | 001 | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4 | 2075 | 8300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8300
59350317208 | 001 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 2163 | 2163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2163
MM300011413 | 001 | 3912110220186204 | 주택용분전반 | 6회로 | EA | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000
61100117511 | 001 | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000
61100117551 | 001 | 3912110320178182 | 배전반 부속재 | NAME PLATE, 아크릴(대) | 개 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
MM300014904 | 001 | 3912161620167016 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 40AT | EA | 1 | 43300 | 43300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43300
MM300015302 | 001 | 3912161620167036 | 배선용차단기(ABS-102) | 2P 100AF 75AT | EA | 1 | 87800 | 87800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87800
MM300020604 | 001 | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 37 | 18000 | 666000 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 666000
E9400267005 | 001 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 9 | 101 | 909 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 909
E9400267006 | 001 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 17 | 128 | 2176 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2176
E9400267007 | 001 | 3912143221650912 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 34 | 191 | 6494 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6494
E9400267008 | 001 | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 4 | 247 | 988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 988
MM510681437 | 001 | 3912140421650870 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 16 ㎟ | 개 | 2 | 376 | 752 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 752
MM510681438 | 001 | 3912140421650871 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 25 ㎟ | 개 | 4 | 602 | 2408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2408
MM510681439 | 001 | 3912140421650872 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 35 ㎟ | 개 | 4 | 805 | 3220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3220
59400247002 | 001 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 39 | 232 | 9048 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9048
56950170112 | 001 | EAA110620000 | EPS SUPPORT | W150-1단 | 식 | 12 | 4338 | 52056 | 12 | 29557 | 354684 | 0 | 0 |  | 406740 | 일대1
MM066585821 | 001 | 391115ZZ701Z0001 | MCC-F | 800W*1000H | 면 | 1 | 2937106 | 2937106 | 1 | 1182997 | 1182997 | 0 | 0 |  | 4120103 | 일대5
MM066585822 | 001 | 391115ZZ701Z0002 | 계량기철거후재설치 | 디지털 | EA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066579852 | 001 | 391115ZZ701Z0003 | 박스커버 | 맹카바 | EA | 2 | 400 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
MM066507827 | 001 | 391115ZZ701Z0004 | 배관철거 | FLEX 16C-1L | m | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
MM068160542 | 001 | 391115ZZ701Z0005 | 분전반(관리8) | 600W*1000H*180D | 면 | 1 | 1412036 | 1412036 | 1 | 248243 | 248243 | 0 | 0 |  | 1660279 | 일대11
MM066585825 | 001 | 391115ZZ701Z0006 | 분전반(지하소방펌프실) | 600W*700H | 면 | 1 | 917751 | 917751 | 1 | 304070 | 304070 | 0 | 0 |  | 1221821 | 일대3
MM068160924 | 001 | 391115ZZ701Z0007 | 분전반11 | 750W*1600H*200D | 면 | 1 | 2729903 | 2729903 | 1 | 442649 | 442649 | 0 | 0 |  | 3172552 | 일대10
MM068158876 | 001 | 391115ZZ701Z0008 | 분전반23 | 600W*1000H,속판교체 | 면 | 1 | 2086554 | 2086554 | 1 | 523189 | 523189 | 0 | 0 |  | 2609743 | 일대7
MM068158877 | 001 | 391115ZZ701Z0009 | 분전반24 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1 | 650535 | 650535 | 1 | 325401 | 325401 | 0 | 0 |  | 975936 | 일대8
MM068158878 | 001 | 391115ZZ701Z0010 | 분전반25 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1 | 1069494 | 1069494 | 1 | 352730 | 352730 | 0 | 0 |  | 1422224 | 일대9
MM066585826 | 001 | 391115ZZ701Z0011 | 분전반27 | 700W*1100H,속판교체 | 면 | 1 | 1071463 | 1071463 | 1 | 356861 | 356861 | 0 | 0 |  | 1428324 | 일대2
MM066585827 | 001 | 391115ZZ701Z0012 | 분전반보수 | 함석판 | 면 | 4 | 10000 | 40000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40000
MM066585828 | 001 | 391115ZZ701Z0013 | 분전반철거 | MCC-F | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068160550 | 001 | 391115ZZ701Z0014 | 분전반철거 | 분전반(관리8) | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068160932 | 001 | 391115ZZ701Z0015 | 분전반철거 | 분전반11,속판 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068158882 | 001 | 391115ZZ701Z0016 | 분전반철거 | 분전반23,속판 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068158883 | 001 | 391115ZZ701Z0017 | 분전반철거 | 분전반24,속판 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068158884 | 001 | 391115ZZ701Z0018 | 분전반철거 | 분전반25,속판 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066585829 | 001 | 391115ZZ701Z0019 | 분전반철거 | 분전반27,속판 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066585830 | 001 | 391115ZZ701Z0020 | 분전반철거 | 소방MCC-F | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066585831 | 001 | 391115ZZ701Z0021 | 분전반철거 | 소방MCC조작반 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066585832 | 001 | 391115ZZ701Z0022 | 분전반철거 | 지하소방펌프실 | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066585833 | 001 | 391115ZZ701Z0023 | 소방MCC-F | 700W*1100H | 면 | 1 | 3015279 | 3015279 | 1 | 1459190 | 1459190 | 0 | 0 |  | 4474469 | 일대6
MM066585834 | 001 | 391115ZZ701Z0024 | 소방MCC조작반 | 700W*1600H | 면 | 1 | 6549101 | 6549101 | 1 | 1977497 | 1977497 | 0 | 0 |  | 8526598 | 일대4
|  |  | 분전반 20 보수 | DOOR 730W*1050H, SUS 1.2T | 면 | 1 | 410256 | 410256 | [6 empty] | 410256
MM066579833 | 001 | 391115ZZ701Z0025 | 스위치철거 | 1로2구 | EA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066579834 | 001 | 391115ZZ701Z0026 | 스위치철거 | 1로3구 | EA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068160254 | 001 | 391115ZZ701Z0027 | 임시가설분전반 | MAIN 50AT/4P,대여 | 면 | 1 | 600000 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600000
MM066507826 | 001 | 391115ZZ701Z0028 | 전선철거 | HFIX2.5SQ-1L | m | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 전선 | 2.5 | 0.00896 | 145 | 0.8 | 2.5984 | [5 empty] | 0
MM066594101 | 001 | 391115ZZ701Z0029 | 전선철거 | HFIX 4SQ-1L | 개 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0.00896 | 275 | 0.8 | 7.8848 |  |  | 노임계
MM066507816 | 001 | 391115ZZ701Z0030 | 조명기구 (철거) | LED15W,다운라이트 | SET | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066507815 | 001 | 391115ZZ701Z0031 | 조명기구 (철거) | LED50W,슬립매입 | SET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 부스바 | 75 | 0.00896 | 20.8 | 0.8 | 11.1821
MM066507813 | 001 | 391115ZZ701Z0032 | 조명기구A-TYPE | LED50W,LED노출직부등 | SET | 1 | 70000 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70000 |  |  |  |  | 3.2
MM066507814 | 001 | 391115ZZ701Z0033 | 조명기구B-TYPE | LED15W,LED매입다운라이트 | SET | 12 | 25000 | 300000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 |  |  |  |  | 3.6 |  | A동 계 KG | 15.1657
MM066510296 | 001 | 391115ZZ701Z0034 | 조명센서 | 철거후재설치 | EA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 15KG
MM066585844 | 001 | 391115ZZ701Z0035 | 차단기단자커버 | 보호카바,2P | EA | 47 | 1200 | 56400 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56400 |  |  |  |  | 3.2
MM066585845 | 001 | 391115ZZ701Z0036 | 차단기단자커버 | 보호카바,4P | EA | 6 | 2000 | 12000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 |  |  |  |  | 2.6
MM066585846 | 001 | 391115ZZ701Z0037 | 차단기철거 | ELB100/75,2P | EA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.8
MM066585847 | 001 | 391115ZZ701Z0038 | 차단기철거 | ELB30/30,2P | EA | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066585848 | 001 | 391115ZZ701Z0039 | 케이블철거후재설치 | F-CV 16SQ/4C-1L | m | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 계 |  |  |  |  | 0
MM068161330 | 001 | 391115ZZ701Z0040 | 케이블철거후재설치 | F-CV 1C/50SQ-1 | m | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | STS 304 | 600W*1000H*180D |  | 1440000 | 259200 | 432000 | 4695000 |  |  |  |  | 0
MM066594722 | 001 | 391115ZZ701Z0041 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/10SQ-1 | m | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.2T | 700W*1100H |  | 924000 | [7 empty] | 0
MM066594723 | 001 | 391115ZZ701Z0042 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/16SQ-1 | m | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 730W*1050H |  | 919800 |  | 7.93 | [5 empty] | 0
MM066594724 | 001 | 391115ZZ701Z0043 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/25SQ-1 | m | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 600W*1000H |  | 720000 |  | 37.2313 |  | 30KG |  |  |  | 0
MM066579835 | 001 | 391115ZZ701Z0044 | 콘센트철거 | 노출1구,원형 | EA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM066579841 | 001 | 391115ZZ701Z0045 | 콘센트철거 | 매입2구,방우형 | EA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 고철 | 750W*1600H*200D |  | 3840000 | 480000 | 1024000 | 계
A0100000000 | 001 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 26210 | 26210 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 26210 |  | 1.6T | 700W*1100H*180D |  | 2464000 | 403200 | 633600 | 14688000 |  |  |  |  | 26210 | 26390595
56900017016 | 001 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 62.109 | 0 | 0 | 62.109 | 273676 | 16997742 | 0 | 0 |  | 16997742 |  |  | 800W*600H*180D |  | 1536000 | 460800 | 345600 | 7.85 | [6 empty] | 16997742
56900017076 | 001 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 19.886 | 0 | 0 | 19.886 | 304156 | 6048446 | 0 | 0 |  | 6048446 |  |  | 700W*1100H*182D |  | 2464000 | 403200 | 633600 | 115.3008 | [6 empty] | 6048446
56900017031 | 001 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 414968 | 29047 | 0 | 0 |  | 29047 | [7 empty] | 95KG | [6 empty] | 29047
56900017041 | 001 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 172068 | 30972 | 0 | 0 |  | 30972 | [14 empty] | 30972
A0300000000 | 001 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 693186 | 693186 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 693186
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 27109991 |  |  | 30633718 |  | 0 |  | 57743709 | [12 empty] | 693186 | 30633718 | 23106207

## 노임근거
총줄수-> | 107 |  | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 노임 산출근거(2026년 상반기 노임) | [16 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 배전전공 | 보통인부
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 001 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 25 | 3 | 22 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 4.4 |  |  |  | 전기5-1 |  | 4.4
| 001 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 14 | 2 | 12 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.48 |  |  |  | 전기5-1 |  | 0.48
| 001 | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 11 | 1 | 10 | 3 | 56900017031 | 배전전공 | 0.007 | 100 | 0.07 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  | 0.07
| 001 | 3913170610045632 |  |  |  | 11 | 1 | 10 | 3 | 56900017041 | 보통인부 | 0.018 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  |  | 0.18
| 001 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 73 | 7 | 66 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.044 | 100 | 2.904 |  |  |  | 전기5-1 |  | 2.904
| 001 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 19 | 2 | 17 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.059 | 100 | 1.003 |  |  |  | 전기5-1 |  | 1.003
| 001 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12 | 0 | 12 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 1.44 |  |  |  | 전기5-3 |  | 1.44
| 001 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 8 | 0 | 8 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 0.96 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.96
| 001 | 3912130310035875 | 노출박스 | 16 mm - 1 방출 | 개 | 5 | 0 | 5 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.29 | 100 | 1.45 |  |  |  | 전기5-3 |  | 1.45
| 001 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 3 | 0 | 3 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.55 | 100 | 1.65 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.65
| 001 | 3913170420385334 | 멀티덕트 BODY | AL W150 x H70 | m | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.28 | 100 | 1.68 |  |  |  | 전기5-7 |  | 1.68
| 001 | 3913170420385338 | 멀티덕트 COVER | AL W150 x H70 | m | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.056 | 100 | 0.336 |  |  |  | 전기5-8 |  | 0.336
| 001 | 3913170420385342 | 멀티덕트 H-ELBOW | AL W150 x H70 | 개 | 5 | 0 | 5 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.28 | 100 | 1.4 |  |  |  | 전기5-7 |  | 1.4
| 001 | 3913171210033640 | 몰드 | 알루미늄(대) | m | 14 | 0 | 14 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.22 | 100 | 3.08 |  |  |  | 전기5-9 |  | 3.08
| 001 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 239 | 22 | 217 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 2.17 |  |  |  | 전기5-10 |  | 2.17
| 001 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 183 | 17 | 166 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 1.66 |  |  |  | 전기5-10 |  | 1.66
| 001 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 28 | 3 | 25 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.006 | 150 | 0.225 |  |  |  | 전기3-38 |  | 0.225
| 001 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 14 | 2 | 12 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.007 | 150 | 0.126 |  |  |  | 전기3-38 |  | 0.126
| 001 | 2612162920683887 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×25㎟ | m | 5 | 1 | 4 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.03 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 0.12
| 001 | 2612162920683888 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | m | 5 | 1 | 4 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.036 | 100 | 0.144 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 0.144
| 001 | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 27 | 2 | 25 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.025 | 100 | 0.625 |  |  |  | 전기5-13 |  |  | 0.625
| 001 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 11 | 1 | 10 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.0598 | 100 | 0.598 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 0.598
| 001 | 2612152420683714 | 기기용비닐절연전선 | KIV 10㎟ | m | 4 | 1 | 3 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.023 | 100 | 0.069 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.069
| 001 | 2612152420683716 | 기기용비닐절연전선 | KIV 25㎟ | m | 5 | 1 | 4 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.031 | 100 | 0.124 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.124
| 001 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.17 |  |  |  | 전기5-23-2 |  | 0.17
| 001 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.085 |  |  |  | 전기5-23-2 |  | 0.085
| 001 | 3912140620170871 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V1구접지 | 개 | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.096 | 100 | 0.384 |  |  |  | 전기5-23-1 |  | 0.384
| 001 | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.32 |  |  |  | 전기5-23-1 |  | 0.32
| 001 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.08 |  |  |  | 전기5-23-1 |  | 0.08
| 001 | 3912110220186204 | 주택용분전반 | 6회로 | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.77 | 100 | 0.77 |  |  |  | 전기5-18-1 |  | 0.77
| 001 | 3912161620167016 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 40AT | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.182 | 100 | 0.182 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.182
| 001 | 3912161620167036 | 배선용차단기(ABS-102) | 2P 100AF 75AT | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.252 | 100 | 0.252 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.252
| 001 | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 37 | 0 | 37 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.133 | 100 | 4.921 |  |  |  | 전기5-19 |  | 4.921
| 001 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 17 | 0 | 17 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.081 | 120 | 1.6524 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 1.6524
| 001 | 3912143221650912 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 34 | 0 | 34 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.099 | 120 | 4.0392 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 4.0392
| 001 | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 4 | 0 | 4 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.108 | 120 | 0.5184 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 0.5184
| 001 | 391115ZZ701Z0001 | MCC-F | 800W*1000H | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0002 | 계량기철거후재설치 | 디지털 | EA | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.48 | 100 | 1.92 |  |  |  | 전기5-21 |  | 1.92
| 001 | 391115ZZ701Z0004 | 배관철거 | FLEX 16C-1L | m | 26 | 0 | 26 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0132 | 100 | 0.3432 |  |  |  | 전기5-1 |  | 0.3432
| 001 | 391115ZZ701Z0005 | 분전반(관리8) | 600W*1000H*180D | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0006 | 분전반(지하소방펌프실) | 600W*700H | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.95 | 100 | 0.95 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.95
| 001 | 391115ZZ701Z0007 | 분전반11 | 750W*1600H | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.56 | 100 | 1.56 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.56
| 001 | 391115ZZ701Z0008 | 분전반23 | 600W*1000H,속판교체 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0009 | 분전반24 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0010 | 분전반25 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0011 | 분전반27 | 700W*1100H,속판교체 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0012 | 분전반보수 | 함석판 | 면 | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.06 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-22 |  | 0.24
| 001 | 391115ZZ701Z0013 | 분전반철거 | MCC-F | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.4 | 100 | 0.4 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.4
| 001 | 391115ZZ701Z0014 | 분전반철거 | 분전반(관리8) | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.315 | 100 | 0.315 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.315
| 001 | 391115ZZ701Z0015 | 분전반철거 | 분전반11,속판 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.468 | 100 | 0.468 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.468
| 001 | 391115ZZ701Z0016 | 분전반철거 | 분전반23,속판 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.315 | 100 | 0.315 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.315
| 001 | 391115ZZ701Z0017 | 분전반철거 | 분전반24,속판 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.315 | 100 | 0.315 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.315
| 001 | 391115ZZ701Z0018 | 분전반철거 | 분전반25,속판 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.315 | 100 | 0.315 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.315
| 001 | 391115ZZ701Z0019 | 분전반철거 | 분전반27,속판 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.315 | 100 | 0.315 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.315
| 001 | 391115ZZ701Z0020 | 분전반철거 | 소방MCC-F | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.369 | 100 | 0.369 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.369
| 001 | 391115ZZ701Z0021 | 분전반철거 | 소방MCC조작반 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.468 | 100 | 0.468 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.468
| 001 | 391115ZZ701Z0022 | 분전반철거 | 지하소방펌프실 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.285 | 100 | 0.285 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.285
| 001 | 391115ZZ701Z0023 | 소방MCC-F | 700W*1100H | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.23
| 001 | 391115ZZ701Z0024 | 소방MCC조작반 | 700W*1600H | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.56 | 100 | 1.56 |  |  |  | 전기5-4 |  | 1.56
| 001 | 391115ZZ701Z0025 | 스위치철거 | 1로2구 | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0255 | 100 | 0.051 |  |  |  | 전기5-23 |  | 0.051
| 001 | 391115ZZ701Z0026 | 스위치철거 | 1로3구 | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0255 | 100 | 0.0255 |  |  |  | 전기5-23 |  | 0.0255
| 001 | 391115ZZ701Z0028 | 전선철거 | HFIX2.5SQ-1L | m | 145 | 0 | 145 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.003 | 100 | 0.435 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.435
| 001 | 391115ZZ701Z0029 | 전선철거 | HFIX 4SQ-1L | 개 | 275 | 0 | 275 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.003 | 100 | 0.825 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.825
| 001 | 391115ZZ701Z0030 | 조명기구 (철거) | LED15W,다운라이트 | SET | 12 | 0 | 12 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0465 | 100 | 0.558 |  |  |  | 전기5-25-3 |  | 0.558
| 001 | 391115ZZ701Z0031 | 조명기구 (철거) | LED50W,슬립매입 | SET | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0918 | 100 | 0.0918 |  |  |  | 전기5-25-3 |  | 0.0918
| 001 | 391115ZZ701Z0032 | 조명기구A-TYPE | LED50W,LED노출직부등 | SET | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.254 | 100 | 0.254 |  |  |  | 전기5-25-3 |  | 0.254
| 001 | 391115ZZ701Z0033 | 조명기구B-TYPE | LED15W,LED매입다운라이트 | SET | 12 | 0 | 12 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.155 | 100 | 1.86 |  |  |  | 전기5-25-3 |  | 1.86
| 001 | 391115ZZ701Z0034 | 조명센서 | 철거후재설치 | EA | 3 | 0 | 3 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.3 | 100 | 0.9 |  |  |  | 전기5-22 |  | 0.9
| 001 | 391115ZZ701Z0035 | 차단기단자커버 | 보호카바,2P | EA | 47 | 0 | 47 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 1.88 |  |  |  | 전기5-23 |  | 1.88
| 001 | 391115ZZ701Z0036 | 차단기단자커버 | 보호카바,4P | EA | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-23 |  | 0.24
| 001 | 391115ZZ701Z0037 | 차단기철거 | ELB100/75,2P | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.126 | 100 | 0.126 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.126
| 001 | 391115ZZ701Z0038 | 차단기철거 | ELB30/30,2P | EA | 35 | 0 | 35 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0665 | 100 | 2.3275 |  |  |  | 전기5-19 |  | 2.3275
| 001 | 391115ZZ701Z0039 | 케이블철거후재설치 | F-CV 16SQ/4C-1L | m | 3 | 0 | 3 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.1136 | 100 | 0.3408 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 0.3408
| 001 | 391115ZZ701Z0040 | 케이블철거후재설치 | F-CV 1C/50SQ-1 | m | 16 | 0 | 16 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0817 | 100 | 1.3072 | [5 empty] | 1.3072
| 001 | 391115ZZ701Z0041 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/10SQ-1 | m | 22 | 0 | 22 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.0437 | 100 | 0.9614 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 0.9614
| 001 | 391115ZZ701Z0042 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/16SQ-1 | m | 30 | 0 | 30 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.0437 | 100 | 1.311 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 1.311
| 001 | 391115ZZ701Z0043 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/25SQ-1 | m | 168 | 0 | 168 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.057 | 100 | 9.576 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 9.576
| 001 | 391115ZZ701Z0044 | 콘센트철거 | 노출1구,원형 | EA | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.0024 | 100 | 0.0144 |  |  |  | 전기5-23 |  | 0.0144
| 001 | 391115ZZ701Z0045 | 콘센트철거 | 매입2구,방우형 | EA | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.024 | 100 | 0.144 |  |  |  | 전기5-23 |  | 0.144
| 001 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 62.109 | 100 | 62.1086 | 3 | [10 empty] | 62.1086 | 19.8862 | 0.07 | 0.18
| 001 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 19.886 | 100 | 19.8862 | 3
| 001 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.07 | 100 | 0.07 | 3
| 001 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.18 | 100 | 0.18 | 3

## 일대목차 (2)
총줄수-> | 29 | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 일위대가목차 재료비
56950170112 | EAA110620000 | 일대1 | EPS SUPPORT | W150-1단 | 식 |  | 4338 | 4338 |  | 29557 | 29557 | 0 | 0 |  | 33895
|  | 일대2 | 분전반27 | 700W*1100H | 면 |  | 1071463 | 1071463 |  | 356861 | 356861 |  |  |  | 1428324
|  | 일대3 | 지하소방펌프실 | 600W*700H*150D | 면 |  | 917751 | 917751 |  | 304070 | 304070 |  |  |  | 1221821
|  | 일대4 | 소방MCC조작반 | 700W*1600H*200D | 면 |  | 6549101 | 6549101 |  | 1977497 | 1977497 |  |  |  | 8526598
|  | 일대5 | MCC-F | 800W*1000H*200D | 면 |  | 2937106 | 2937106 |  | 1182997 | 1182997 |  |  |  | 4120103
|  | 일대6 | 소방MCC-F | 700W*1100H*200D | 면 |  | 3015279 | 3015279 |  | 1459190 | 1459190 |  |  |  | 4474469
|  | 일대7 | 분전반23 | 600W*1000H*180D | 면 |  | 2086554 | 2086554 |  | 523189 | 523189 |  |  |  | 2609743
|  | 일대8 | 분전반24 | 600W*800H | 면 |  | 650535 | 650535 |  | 325401 | 325401 |  |  |  | 975936
|  | 일대9 | 분전반25 | 600W*800H | 면 |  | 1069494 | 1069494 |  | 352730 | 352730 |  |  |  | 1422224
|  | 일대10 | 분전반11 | 750W*1600H*200D | 면 |  | 2729903 | 2729903 |  | 442649 | 442649 |  |  |  | 3172552
|  | 일대11 | 분전반8 | 600W*1000H*180D | 면 |  | 1412036 | 1412036 |  | 248243 | 248243 |  |  |  | 1660279
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 일위대가 (2)
총줄수-> | 29 |  | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 일위대가표 | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대1] EPS SUPPORT W150-1단 [식]
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 0.25 | 6176 | 1544 | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  | 1544
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 2 | 200 | 400 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 4 | 28 | 112 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 112
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 4 | 9 | 36 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 36
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 2 | 373 | 746 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 746
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 2 | 750 | 1500 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 1500
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.108 | 0 |  | 0.108 | 273676 | 29557 | 0 |  |  | 29557 | [9 empty] | 29557
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4338 |  |  | 29557 |  | 0 |  | 33895 | [7 empty] | 886.7 | 29557 | 29557
일목줄
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대2] 분전반27 700W*1100H [면]
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | DOOR (STS 1.5t) | 700Wx1100H | 면 | 1 | 451440 | 451440 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 451440
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | NAME PLATE | 아크릴(M) | 개 | 1 | 2475 | 2475 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2475 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 13 | 220 | 2860 | 13 | 0 |  | 0 |  |  | 2860
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | DOOR HANDLE | PUSH (L) | 개 | 1 | 2343 | 2343 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2343
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | E T | 12 P | 개 | 1 | 11500 | 11500 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 11500
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 2.2 | 14000 | 30800 | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  | 30800
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 2.88 | 14000 | 40320 | 2.88 | 0 |  | 0 |  |  | 40320
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 5.08 | 1320 | 6705.6 | 5.08 | 0 |  | 0 |  |  | 6705.6 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | AG 도금 |  | KG | 2.03 | 1980 | 4019.4 | 2.03 | 0 |  | 0 |  |  | 4019.4
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | M C C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 5 | 75000 | 375000 | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 375000
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 144000
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.508 | 0 |  | 0.508 | 122522 | 62241.1 | 0 |  |  | 62241.1 | [9 empty] | 62241.1
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 2.69 | 0 |  | 2.69 | 99248 | 266977.1 | 0 |  |  | 266977.1 | [9 empty] | 266977.1
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.3048 | 0 |  | 0.3048 | 90694 | 27643.5 | 0 |  |  | 27643.5 | [9 empty] | 27643.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1071463 |  |  | 356861 |  | 0 |  | 1428324 | [7 empty] | 10705.8 | 62241 | 356861
일목줄
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대3] 지하소방펌프실 600W*700H*150D [면]
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 분전반 매입 BOX(STEEL 1.6t) | 600Wx700Hx150D | 면 | 1 | 177154 | 177154 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 177154
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DOOR (STS 1.5t) | 600Wx700H | 면 | 1 | 246048 | 246048 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 246048 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | NAME PLATE | 아크릴(M) | 개 | 1 | 2475 | 2475 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2475
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 9 | 220 | 1980 | 9 | 0 |  | 0 |  |  | 1980
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | DOOR HANDLE | PUSH (L) | 개 | 1 | 2343 | 2343 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2343
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | E T | 8 P | 개 | 1 | 7900 | 7900 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 7900
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.5 | 14000 | 21000 | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  | 21000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.8 | 14000 | 25200 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 25200 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 3.3 | 1320 | 4356 | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  | 4356
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | AG 도금 |  | kg | 1.32 | 1980 | 2613.6 | 1.32 | 0 |  | 0 |  |  | 2613.6
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C (GMC-22) | 4kW/220V 7.5kW/440V | 대 | 1 | 23100 | 23100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 23100
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 3 | 75000 | 225000 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 225000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 6 | 18000 | 108000 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 108000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | TIMER (정전보상용) | AC110/220V 24HR | 개 | 1 | 45020 | 45020 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 45020
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 1.6 | 1733 | 2772.8 | 1.6 | 0 |  | 0 |  |  | 2772.8
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | 단자대(TB) | 3P 30A | 개 | 1 | 1133 | 1133 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1133
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 2 | 5250 | 10500 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 10500
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | SELECTOR S/W | 300V 6A 2a 2b | 개 | 1 | 2365 | 2365 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2365
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 1 | 4400 | 4400 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4400 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 5.8 | 757 | 4390.6 | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  | 4390.6
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.754 | 0 |  | 0.754 | 122522 | 92381.5 | 0 |  |  | 92381.5 | [9 empty] | 92381.5
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 1.952 | 0 |  | 1.952 | 99248 | 193732 | 0 |  |  | 193732 | [9 empty] | 193732
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.198 | 0 |  | 0.198 | 90694 | 17957.4 | 0 |  |  | 17957.4 | [9 empty] | 17957.4
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 917751 |  |  | 304070 |  | 0 |  | 1221821 | [7 empty] | 9122.1 | 92381 | 304070
일목줄
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대4] 소방MCC조작반 700W*1600H*200D [면]
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 외함(MCC반) | 700Wx1600Hx200D | 면 | 1 | 1383725 | 1383725 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1383725
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 개 | 1 | 246048 | 246048 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 246048 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | NAME PLATE | 아크릴(L) | 개 | 2 | 2475 | 4950 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 4950
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | PVC DUCT | 30x40x2m W/COVER | 개 | 3 | 220 | 660 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 660
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | EARTH BAR | 6.0 mm x 25 mm | m | 0.7 | 2343 | 1640.1 | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  | 1640.1
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 13 | 7900 | 102700 | 13 | 0 |  | 0 |  |  | 102700
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 디지털 파워미터 |  | 대 | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 14000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 1 | 1320 | 1320 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1320
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | C T 1150V 권선형 | 300/5A 40VA 1.0 40In | 개 | 3 | 1980 | 5940 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 5940
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 2 | 23100 | 46200 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 46200
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C (GMC-9) | 2.2kW/220V 2.7kW/440V | 대 | 2 | 75000 | 150000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 150000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E O C R |  | 개 | 2 | 18000 | 36000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 36000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | ZCT |  | 개 | 2 | 45020 | 90040 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 90040
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | CONDENSER | (380/440V) 3P 15UF | 개 | 2 | 1733 | 3466 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3466
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | LOAD TB | 3P 60A | 개 | 2 | 1133 | 2266 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2266
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 7 | 5250 | 36750 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 36750
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 2 | 2365 | 4730 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 4730
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 2 | 4400 | 8800 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 8800 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 30 | 757 | 22710 | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 22710
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 단자대(TB) | 4P 30A | 개 | 4 | 177154 | 708616 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 708616
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 2 | 246048 | 492096 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 492096 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 4 | 2475 | 9900 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 9900
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 2 | 220 | 440 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 440
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 2 | 2343 | 4686 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 4686
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 30 | 7900 | 237000 | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 237000
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | FLOAT S/W | AC 220V 4P ALARM | 개 | 2 | 14000 | 28000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 28000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 2 | 14000 | 28000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 28000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | M C (GMC-12) | 2.7kW/220V 4kW/440V | 대 | 2 | 1320 | 2640 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2640
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | E O C R |  | 개 | 2 | 1980 | 3960 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3960
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | ZCT |  | 개 | 2 | 23100 | 46200 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 46200
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | CONDENSER | (380/440V) 3P 20UF | 개 | 2 | 75000 | 150000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 150000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | LOAD TB | 3P 60A | 개 | 2 | 18000 | 36000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 36000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 7 | 45020 | 315140 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 315140
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 2 | 1733 | 3466 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3466
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 2 | 1133 | 2266 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2266
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 30 | 5250 | 157500 | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 157500
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 단자대(TB) | 4P 30A | 개 | 4 | 2365 | 9460 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 9460
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 2 | 4400 | 8800 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 8800 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 4 | 757 | 3028 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 3028
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 2 | 177154 | 354308 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 354308
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 2 | 246048 | 492096 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 492096 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 30 | 2475 | 74250 | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 74250
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 2 | 220 | 440 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 440
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C (GMC-32) | 5.5kW/220V 11kW/440V | 대 | 4 | 2343 | 9372 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 9372
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | M C (GMC-22) | 4kW/220V 7.5kW/440V | 대 | 2 | 7900 | 15800 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 15800
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | E O C R |  | 개 | 2 | 14000 | 28000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 28000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | ZCT |  | 개 | 2 | 14000 | 28000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 28000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | CONDENSER | (380/440V) 3P 100UF | 개 | 2 | 1320 | 2640 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2640
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | LOAD TB | 3P 60A | 개 | 2 | 1980 | 3960 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3960
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 5.6 | 23100 | 129360 | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  | 129360
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 5.6 | 75000 | 420000 | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  | 420000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 2 | 18000 | 36000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 36000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 6 | 45020 | 270120 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 270120
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 60 | 1733 | 103980 | 60 | 0 |  | 0 |  |  | 103980
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 2 | 1133 | 2266 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2266
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 4 | 5250 | 21000 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 21000
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 2 | 2365 | 4730 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 4730
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 2 | 4400 | 8800 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 8800 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 압착터미날 | 2.5㎟ | 개 | 74 | 757 | 56018 | 74 | 0 |  | 0 |  |  | 56018
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | TIMER (Ｙ-Δ 용) | AC110/220V 1-60S | 개 | 2 | 4400 | 8800 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 8800 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 압착터미날 | 6㎟ | 개 | 74 | 757 | 56018 | 74 | 0 |  | 0 |  |  | 56018
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 7.983 | 0 |  | 7.983 | 122522 | 978093.1 | 0 |  |  | 978093.1 | [9 empty] | 978093.1
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 9.622 | 0 |  | 9.622 | 99248 | 954964.2 | 0 |  |  | 954964.2 | [9 empty] | 954964.2
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 90694 | 44440 | 0 |  |  | 44440 | [9 empty] | 44440
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 6549101 |  |  | 1977497 |  | 0 |  | 8526598 | [7 empty] | 59324.9 | 978093 | 1977497
일목줄
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대5] MCC-F 800W*1000H*200D [면]
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 외함(MCC반) | 800Wx1000Hx200D | 면 | 1 | 987740 | 987740 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 987740
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 개 | 1 | 4703 | 4703 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4703 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | NAME PLATE | 아크릴(L) | 개 | 2 | 4703 | 9406 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 9406
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | PVC DUCT | 30x40x2m W/COVER | 개 | 3 | 4320 | 12960 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 12960
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | EARTH BAR | 6.0 mm x 25 mm | m | 0.8 | 46550 | 37240 | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  | 37240
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 13 | 757 | 9841 | 13 | 0 |  | 0 |  |  | 9841
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 디지털 파워미터 |  | 대 | 1 | 550550 | 550550 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 550550
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 | 145000 | 145000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18000
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | C T 1150V 권선형 | 300/5A 40VA 1.0 40In | 개 | 3 | 21450 | 64350 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 64350
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C C B (표준형) | 3P 600V 100AF | 개 | 1 | 120000 | 120000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 120000
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C (GMC-12) | 2.7kW/220V 4kW/440V | 대 | 1 | 14500 | 14500 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 14500
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E O C R |  | 개 | 1 | 236250 | 236250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 236250 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | ZCT |  | 개 | 1 | 18100 | 18100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18100
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | CONDENSER | (380/440V) 3P 20UF | 개 | 1 | 16100 | 16100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 16100
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | LOAD TB | 3P 60A | 개 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 3000
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 3.5 | 1170 | 4095 | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  | 4095
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 1 | 4400 | 4400 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4400
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 1 | 16170 | 16170 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 16170 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 15 | 757 | 11355 | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 11355
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 단자대(TB) | 4P 30A | 개 | 2 | 1430 | 2860 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2860
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 1 | 5550 | 5550 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5550 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 2 | 5250 | 10500 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 10500
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 1 | 2365 | 2365 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2365
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 1 | 627 | 627 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 627
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 15 | 45 | 675 | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 675
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 60000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C (GMC-32) | 5.5kW/220V 11kW/440V | 대 | 2 | 42300 | 84600 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 84600 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | M C (GMC-22) | 4kW/220V 7.5kW/440V | 대 | 1 | 23100 | 23100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 23100
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | E O C R |  | 개 | 1 | 236250 | 236250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 236250
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | ZCT |  | 개 | 1 | 18100 | 18100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18100
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | CONDENSER | (380/440V) 3P 100UF | 개 | 1 | 57500 | 57500 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 57500
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | LOAD TB | 3P 60A | 개 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 2.8 | 1733 | 4852.4 | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  | 4852.4
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 2.8 | 1733 | 4852.4 | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  | 4852.4
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 1 | 4400 | 4400 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4400
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 3 | 16170 | 48510 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 48510
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 30 | 757 | 22710 | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 22710
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 1 | 5550 | 5550 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5550 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 2 | 5250 | 10500 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 10500
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 1 | 2365 | 2365 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2365
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 1 | 627 | 627 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 627 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 압착터미날 | 2.5㎟ | 개 | 37 | 27 | 999 | 37 | 0 |  | 0 |  |  | 999
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | TIMER (Ｙ-Δ 용) | AC110/220V 1-60S | 개 | 1 | 40930 | 40930 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 40930
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | 압착터미날 | 6㎟ | 개 | 37 | 52 | 1924 | 37 | 0 |  | 0 |  |  | 1924
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 6.332 | 0 |  | 6.332 | 122522 | 775809.3 | 0 |  |  | 775809.3 | [9 empty] | 775809.3
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 3.591 | 0 |  | 3.591 | 99248 | 356399.5 | 0 |  |  | 356399.5 | [9 empty] | 356399.5
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 90694 | 50788.6 | 0 |  |  | 50788.6 | [9 empty] | 50788.6
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2937106 |  |  | 1182997 |  | 0 |  | 4120103 | [7 empty] | 35489.9 | 775809 | 1182997
일목줄
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대6] 소방MCC-F 700W*1100H*200D [면]
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 외함(MCC반) | 700Wx1100Hx200D | 면 | 1 | 951033 | 951033 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 951033
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 개 | 1 | 4703 | 4703 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4703 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | NAME PLATE | 아크릴(L) | 개 | 2 | 4703 | 9406 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 9406
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | PVC DUCT | 30x40x2m W/COVER | 개 | 3 | 4320 | 12960 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 12960
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | EARTH BAR | 6.0 mm x 25 mm | m | 0.7 | 46550 | 32585 | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  | 32585
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 13 | 757 | 9841 | 13 | 0 |  | 0 |  |  | 9841
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 디지털 파워미터 |  | 대 | 1 | 550550 | 550550 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 550550
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 | 145000 | 145000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18000
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | C T 1150V 권선형 | 300/5A 40VA 1.0 40In | 개 | 3 | 21450 | 64350 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 64350
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 60000
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C (GMC-12) | 2.7kW/220V 4kW/440V | 대 | 1 | 14500 | 14500 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 14500
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E O C R |  | 개 | 1 | 236250 | 236250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 236250 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | ZCT |  | 개 | 1 | 18100 | 18100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18100
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | CONDENSER | (380/440V) 3P 20UF | 개 | 1 | 16100 | 16100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 16100
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | LOAD TB | 3P 60A | 개 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 3000
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 3.5 | 1170 | 4095 | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  | 4095
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 1 | 4400 | 4400 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4400
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 1 | 16170 | 16170 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 16170 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 15 | 757 | 11355 | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 11355
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 단자대(TB) | 4P 30A | 개 | 2 | 1430 | 2860 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2860
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 1 | 5550 | 5550 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5550 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 2 | 5250 | 10500 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 10500
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 1 | 2365 | 2365 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2365
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 1 | 627 | 627 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 627
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 15 | 45 | 675 | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 675
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 3P 600V 100AF | 개 | 1 | 117000 | 117000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 117000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C (GMC-50) | 11kW/220V 22kW/440V | 대 | 2 | 61700 | 123400 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 123400 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | M C (GMC-40) | 7.5kW/220V 15kW/440V | 대 | 1 | 49900 | 49900 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 49900
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | E O C R |  | 개 | 1 | 236250 | 236250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 236250
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | ZCT |  | 개 | 1 | 18100 | 18100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18100
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | CONDENSER | (380/440V) 3P 150UF | 개 | 1 | 87400 | 87400 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 87400
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | LOAD TB | 3P 100A | 개 | 1 | 3850 | 3850 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 3850 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | LOAD WIRE | KIV 16㎟ | m | 3.9 | 4560 | 17784 | 3.9 | 0 |  | 0 |  |  | 17784
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | LOAD WIRE | KIV 10㎟ | m | 3.9 | 2932 | 11434.8 | 3.9 | 0 |  | 0 |  |  | 11434.8
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | DIAZED FUSE | 25A 이하 W/HOLDER | 개 | 1 | 4400 | 4400 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4400
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 3 | 16170 | 48510 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 48510
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 35 | 757 | 26495 | 35 | 0 |  | 0 |  |  | 26495
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 1 | 5550 | 5550 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5550 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 2 | 5250 | 10500 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 10500
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 1 | 2365 | 2365 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2365
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | NAME PLATE | 아크릴(S) | 개 | 1 | 627 | 627 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 627 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | 압착터미날 | 2.5㎟ | 개 | 37 | 27 | 999 | 37 | 0 |  | 0 |  |  | 999
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | TIMER (Ｙ-Δ 용) | AC110/220V 1-60S | 개 | 1 | 40930 | 40930 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 40930
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | 압착터미날 | 16㎟ | 개 | 37 | 130 | 4810 | 37 | 0 |  | 0 |  |  | 4810
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 6.553 | 0 |  | 6.553 | 122522 | 802886.6 | 0 |  |  | 802886.6 | [9 empty] | 802886.6
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 6.165 | 0 |  | 6.165 | 99248 | 611863.9 | 0 |  |  | 611863.9 | [9 empty] | 611863.9
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 90694 | 44440 | 0 |  |  | 44440 | [9 empty] | 44440
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 3015279 |  |  | 1459190 |  | 0 |  | 4474469 | [7 empty] | 43775.7 | 802886 | 1459190
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대7] 분전반23 600W*1000H [면]
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | DOOR (STS 1.5t) | 600Wx1000H | 면 | 1 | 351648 | 351648 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 351648 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | NAME PLATE | 아크릴(M) | 개 | 1 | 2475 | 2475 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2475
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 19 | 220 | 4180 | 19 | 0 |  | 0 |  |  | 4180
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | DOOR HANDLE | PUSH (L) | 개 | 1 | 2343 | 2343 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2343
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | E T | 15 P | 개 | 1 | 14250 | 14250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 14250
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 3.1 | 21000 | 65100 | 3.1 | 0 |  | 0 |  |  | 65100
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.2 | 14000 | 16800 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | 16800 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 4.5 | 1320 | 5940 | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  | 5940
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | AG 도금 |  | kg | 2.79 | 1980 | 5524.2 | 2.79 | 0 |  | 0 |  |  | 5524.2
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 | 145000 | 145000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E L C B (분전반) | 4P 600V 50AF | 개 | 7 | 171842 | 1202894 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 1202894 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 10 | 18000 | 180000 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 180000
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 | 47300 | 47300 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 47300
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C C B (표준형) | 110/220V 2P 100AF | 개 | 1 | 43100 | 43100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 43100
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.434 | 0 |  | 0.434 | 122522 | 53174.5 | 0 |  |  | 53174.5 | [9 empty] | 53174.5
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 99248 | 446616 | 0 |  |  | 446616 | [9 empty] | 446616
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.258 | 0 |  | 0.258 | 90694 | 23399 | 0 |  |  | 23399 | [9 empty] | 23399
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2086554 |  |  | 523189 |  | 0 |  | 2609743 | [7 empty] | 15695.6 | 53174 | 523189
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대8] 분전반24 600W*800H [면]
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 10 | 220 | 2200 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 2200
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | E T | 10 P | 개 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 12000
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 2.8 | 21000 | 58800 | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  | 58800
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.2 | 14000 | 16800 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | 16800 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2.2 | 1320 | 2904 | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  | 2904
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | AG 도금 |  | kg | 2.44 | 1980 | 4831.2 | 2.44 | 0 |  | 0 |  |  | 4831.2
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 | 145000 | 145000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E L C B (분전반) | 4P 600V 50AF | 개 | 4 | 75000 | 300000 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 5 | 18000 | 90000 | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 90000
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | M C C B (표준형) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 18000
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.364 | 0 |  | 0.364 | 122522 | 44598 | 0 |  |  | 44598 | [9 empty] | 44598
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 2.61 | 0 |  | 2.61 | 99248 | 259037.2 | 0 |  |  | 259037.2 | [9 empty] | 259037.2
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 90694 | 21766.5 | 0 |  |  | 21766.5 | [9 empty] | 21766.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 650535 |  |  | 325401 |  | 0 |  | 975936 | [7 empty] | 9762 | 44598 | 325401
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대9] 분전반25 600W*800H [면]
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 12 | 220 | 2640 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 2640
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | E T | 12 P | 개 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 12000
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 2.7 | 21000 | 56700 | 2.7 | 0 |  | 0 |  |  | 56700
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.4 | 14000 | 19600 | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  | 19600 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2.2 | 1320 | 2904 | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  | 2904
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | AG 도금 |  | kg | 2.5 | 1980 | 4950 | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  | 4950
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 | 145000 | 145000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | E L C B (분전반) | 4P 600V 50AF | 개 | 4 | 160600 | 642400 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 642400 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 7 | 18000 | 126000 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 126000
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 | 57300 | 57300 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 57300
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.372 | 0 |  | 0.372 | 122522 | 45578.1 | 0 |  |  | 45578.1 | [9 empty] | 45578.1
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 2.87 | 0 |  | 2.87 | 99248 | 284841.7 | 0 |  |  | 284841.7 | [9 empty] | 284841.7
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.246 | 0 |  | 0.246 | 90694 | 22310.7 | 0 |  |  | 22310.7 | [9 empty] | 22310.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1069494 |  |  | 352730 |  | 0 |  | 1422224 | [7 empty] | 10581.9 | 45578 | 352730
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대10] 분전반25 750W*1600H*D200 [면]
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | 외함(분전반) | 700Wx1600Hx200D | 면 | 1 | 1482722 | 1482722 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1482722
|  |  | NAME PLATE | 아크릴(L) | 개 | 2 | 4703 | 9406 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 9406
|  |  | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 14 | 220 | 3080 | 14 | 0 |  | 0 |  |  | 3080
|  |  | DOOR HANDLE | PUSH (L) | 개 | 2 | 2343 | 4686 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 4686
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | E T | 14 P | 개 | 1 | 14250 | 14250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 14250
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | MAIN BUS BAR | 5.0 mm x 30 mm | m | 3.6 | 46550 | 167580 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | 167580
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 1.2 | 21000 | 25200 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | 25200
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.8 | 14000 | 25200 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 25200 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 3.2 | 1320 | 4224 | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  | 4224
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | AG 도금 |  | kg | 4.22 | 1980 | 8355.6 | 4.22 | 0 |  | 0 |  |  | 8355.6
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 4P 600V 250AF | 개 | 1 | 322000 | 322000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 322000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C C B (분전반) | 4P 600V 100AF | 개 | 2 | 145000 | 290000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 290000 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 144000
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 4 | 57300 | 229200 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 229200
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.628 | 0 |  | 0.628 | 122522 | 76943.8 | 0 |  |  | 76943.8 | [9 empty] | 76943.8
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 3.29 | 0 |  | 3.29 | 99248 | 326525.9 | 0 |  |  | 326525.9 | [9 empty] | 326525.9
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.432 | 0 |  | 0.432 | 90694 | 39179.8 | 0 |  |  | 39179.8 | [9 empty] | 39179.8
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2729903 |  |  | 442649 |  | 0 |  | 3172552 | [7 empty] | 13279.4 | 76943 | 442649
56950170112 | 일목줄 | EAA110620000 | [일대11] 분전반8 600W*1000H*D180 [면]
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | 분전반(노출, DOOR)STS 1.5t | 600Wx1000Hx180D | 면 | 1 | 963515 | 963515 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 963515
|  |  | NAME PLATE | 아크릴(L) | 개 | 1 | 4703 | 4703 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4703
|  |  | NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 11 | 220 | 2420 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 2420
|  |  | DOOR HANDLE | PUSH (L) | 개 | 1 | 2343 | 2343 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2343
59754967581 | EAA110620000 | 3913170520175126 | E T | 10 P | 개 | 1 | 10379 | 10379 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 10379
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 2.9 | 21000 | 60900 | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  | 60900
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.8 | 14000 | 25200 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 25200 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2 | 1320 | 2640 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2640
52100327001 | EAA110620000 | 3116181120136195 | AG 도금 |  | kg | 3.2 | 1980 | 6336 | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  | 6336
59754967601 | EAA110620000 | 3913170520175128 | M C C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 1 | 75000 | 75000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 75000
53060807001 | EAA110620000 | 3116210220135769 | M C C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 | 57300 | 57300 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 57300 |  |  |  |  | 노임계
53100027003 | EAA110620000 | 3116172710024976 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 144000
59754967571 | EAA110620000 | 3913170520175125 | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 | 57300 | 57300 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 57300
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.416 | 0 |  | 0.416 | 122522 | 50969.1 | 0 |  |  | 50969.1 | [9 empty] | 50969.1
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 1.73 | 0 |  | 1.73 | 99248 | 171699 | 0 |  |  | 171699 | [9 empty] | 171699
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 부품조립원 | 인 | 0 | 0 |  | 0 | 105323 |  | 0
56900017016 | EAA110620000 | L001010101000075 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.282 | 0 |  | 0.282 | 90694 | 25575.7 | 0 |  |  | 25575.7 | [9 empty] | 25575.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1412036 |  |  | 248243 |  | 0 |  | 1660279 | [7 empty] | 7447.2 | 50969 | 248243

## 일위노임 (2)
총줄수-> | 29 |  | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 일위노임 산출근거(2026년 상반기 노임) | [16 empty] | 내선전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | EPS SUPPORT W150-1단 [식]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.108 |  |  |  | 전기5-29 |  | 0.108
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.108 | 100 | 0.108 | [11 empty] | 0.108
분전반27 700W*1100H [면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.176 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.132 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 2.88 |  | 2.88 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.2304 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.1728 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 5.08 |  | 5.08 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.1016 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 5 |  | 5 |  |  | 전선원 | 0.33 | 100 | 1.65 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 8 |  | 8 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 1.04 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.508
|  |  |  | 전선원 | 인 | 2.69
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.3048
지하소방펌프실 600W*700H*150D [면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.09 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.144 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.108 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | M C (GMC-22) | 4kW/220V 7.5kW/440V | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.016 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | SELECTOR S/W | 300V 6A 2a 2b | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.01 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | TIMER (정전보상용) | AC110/220V 24HR | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전선원 | 0.33 | 100 | 0.99 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 6 |  | 6 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 0.78 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 5.8 |  | 5.8 |  |  | 전기기계조립원 | 0.05 | 100 | 0.29 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.754
|  |  |  | 전선원 | 인 | 1.952
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.198
소방MCC조작반 700W*1600H*200D [면]
|  |  | PVC DUCT | 30x40x2m W/COVER | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전선원 | 0.22 | 100 | 0.66 |  |  |  | 전기5-9
|  |  | EARTH BAR | 6.0 mm x 25 mm | m | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.063 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.7 | 100 | 0.49 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | 디지털 파워미터 |  | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 1.31 | 100 | 1.31 |  |  |  | 전기6-2
|  |  | C T 1150V 권선형 | 300/5A 40VA 1.0 40In | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전기기계조립원 | 0.34 | 100 | 1.02 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.26 | 100 | 1.04 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-9) | 2.2kW/220V 2.7kW/440V | 대 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-12) | 2.7kW/220V 4kW/440V | 대 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-22) | 4kW/220V 7.5kW/440V | 대 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-32) | 5.5kW/220V 11kW/440V | 대 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.48 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E O C R |  | 개 | 6 |  | 6 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 1.08 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | ZCT |  | 개 | 6 |  | 6 |  |  | 전기기계조립원 | 0.1 | 100 | 0.6 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 15UF | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 20UF | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 100UF | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | LOAD WIRE | KIV 2.5㎟ | m | 60 |  | 60 |  |  | 전선원 | 0.05 | 100 | 3 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 14 |  | 14 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.14 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 11.2 |  | 11.2 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.112 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 10 |  | 10 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 1.8 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 6 |  | 6 |  |  | 전선원 | 0.1 | 100 | 0.6 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | 압착터미날 | 2.5㎟ | 개 | 74 |  | 74 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.74 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 60 |  | 60 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.6 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | 압착터미날 | 6㎟ | 개 | 74 |  | 74 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.74 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | FLOAT S/W | AC 220V 4P ALARM | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 12 |  | 12 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 6 |  | 6 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.06 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | TIMER (정전보상용) | AC110/220V 24HR | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.54 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.46 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 0.13 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | TIMER (Ｙ-Δ 용) | AC110/220V 1-60S | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.36 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 13 |  | 13 |  |  | 전기기계조립원 | 0.05 | 100 | 0.65 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 7.983
|  |  |  | 전선원 | 인 | 9.622
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.49
MCC-F 800W*1000H*200D [면]
|  |  | PVC DUCT | 30x40x2m W/COVER | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전선원 | 0.22 | 100 | 0.66 |  |  |  | 전기5-9
|  |  | EARTH BAR | 6.0 mm x 25 mm | m | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.072 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.7 | 100 | 0.56 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | 디지털 파워미터 |  | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 1.31 | 100 | 1.31 |  |  |  | 전기6-2
|  |  | C T 1150V 권선형 | 300/5A 40VA 1.0 40In | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전기기계조립원 | 0.34 | 100 | 1.02 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | M C C B (표준형) | 3P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.36 | 100 | 0.36 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.26 | 100 | 0.26 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-12) | 2.7kW/220V 4kW/440V | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-22) | 4kW/220V 7.5kW/440V | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-32) | 5.5kW/220V 11kW/440V | 대 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E O C R |  | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.36 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | ZCT |  | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.1 | 100 | 0.2 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 20UF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.09 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 100UF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.09 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 3.5 |  | 3.5 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.035 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | LOAD WIRE | KIV 6㎟ | m | 5.6 |  | 5.6 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.056 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.72 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.1 | 100 | 0.2 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | 압착터미날 | 2.5㎟ | 개 | 37 |  | 37 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.37 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 15 |  | 15 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.15 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | 압착터미날 | 6㎟ | 개 | 37 |  | 37 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.37 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.04 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.04 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.46 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 0.13 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | TIMER (Ｙ-Δ 용) | AC110/220V 1-60S | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 45 |  | 45 |  |  | 전기기계조립원 | 0.05 | 100 | 2.25 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 6.332
|  |  |  | 전선원 | 인 | 3.591
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.56
소방MCC-F 700W*1100H*200D [면]
|  |  | PVC DUCT | 30x40x2m W/COVER | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전선원 | 0.22 | 100 | 0.66 |  |  |  | 전기5-9
|  |  | EARTH BAR | 6.0 mm x 25 mm | m | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.063 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.7 | 100 | 0.49 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | 디지털 파워미터 |  | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 1.31 | 100 | 1.31 |  |  |  | 전기6-2
|  |  | C T 1150V 권선형 | 300/5A 40VA 1.0 40In | 개 | 3 |  | 3 |  |  | 전기기계조립원 | 0.34 | 100 | 1.02 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | M C C B (표준형) | 3P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.32 | 100 | 0.32 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C C B (표준형) | 3P 600V 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.26 | 100 | 0.26 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-12) | 2.7kW/220V 4kW/440V | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-40) | 7.5kW/220V 15kW/440V | 대 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C (GMC-50) | 11kW/220V 22kW/440V | 대 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.12 | 100 | 0.24 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E O C R |  | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.36 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | ZCT |  | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.1 | 100 | 0.2 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 20UF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.09 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | CONDENSER | (380/440V) 3P 150UF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.09 |  |  |  | 전기5-40
|  |  | LOAD WIRE | KIV 4㎟ | m | 3.5 |  | 3.5 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.035 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | LOAD WIRE | KIV 10㎟ | m | 3.9 |  | 3.9 |  |  | 전선원 | 0.2 | 100 | 0.78 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | LOAD WIRE | KIV 16㎟ | m | 3.9 |  | 3.9 |  |  | 전선원 | 0.2 | 100 | 0.78 |  |  |  | 전기5-10
|  |  | A U X - R | AC 2a2b | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.72 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | P L (LED) | DC 110/125V 30mm | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.1 | 100 | 0.2 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | 압착터미날 | 2.5㎟ | 개 | 37 |  | 37 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.37 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | 압착터미날 | 4㎟ | 개 | 15 |  | 15 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.15 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | 압착터미날 | 16㎟ | 개 | 37 |  | 37 |  |  | 전선원 | 0.04 | 100 | 1.48 |  |  |  | 전기5-13
|  |  | P B L S (LED) | DC 110V/125V 25mm | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.04 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | SELECTOR S/W | 300V 6A 1a 1b | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.01 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기5-23
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.46 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 0.13 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | TIMER (Ｙ-Δ 용) | AC110/220V 1-60S | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 이면배선 | KIV 2.5㎟ | m | 50 |  | 50 |  |  | 전기기계조립원 | 0.05 | 100 | 2.5 |  |  |  | 전기3-34
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 6.553
|  |  |  | 전선원 | 인 | 6.165
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.49
분전반23 600W*1000H [면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 3.1 |  | 3.1 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.248 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.186 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.096 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.072 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 4.5 |  | 4.5 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.09 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.46 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C C B (표준형) | 110/220V 2P 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.25 | 100 | 0.25 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 4P 600V 50AF | 개 | 7 |  | 7 |  |  | 전선원 | 0.33 | 100 | 2.31 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 10 |  | 10 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 1.3 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.434
|  |  |  | 전선원 | 인 | 4.5
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.258
분전반24 600W*800H [면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 2.8 |  | 2.8 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.224 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.168 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.096 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.072 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.044 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.46 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C C B (표준형) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 4P 600V 50AF | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.33 | 100 | 1.32 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 5 |  | 5 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 0.65 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.364
|  |  |  | 전선원 | 인 | 2.61
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.24
분전반25 600W*800H [면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.216 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.162 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.112 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.084 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.044 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.46 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 4P 600V 50AF | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.33 | 100 | 1.32 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 7 |  | 7 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 0.91 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.372
|  |  |  | 전선원 | 인 | 2.87
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.246
분전반11 750W*1600H*D200 [면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 5.0 mm x 30 mm | m | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 전기기계조립원 | 0.09 | 100 | 0.324 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.07 | 100 | 0.252 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.096 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.072 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.144 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.108 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.064 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 250AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.61 | 100 | 0.61 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C C B (분전반) | 4P 600V 100AF | 개 | 2 |  | 2 |  |  | 전선원 | 0.46 | 100 | 0.92 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 4 |  | 4 |  |  | 전선원 | 0.18 | 100 | 0.72 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 8 |  | 8 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 1.04 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.628
|  |  |  | 전선원 | 인 | 3.29
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.432
분전반8 600W*1000H*180D[면]
|  |  | MAIN BUS BAR | 3.0 mm x 25 mm | m | 2.9 |  | 2.9 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.232 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.174 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 전기기계조립원 | 0.08 | 100 | 0.144 |  |  |  | 전기3-21
[11 empty] | 단순노무종사원 | 0.06 | 100 | 0.108 |  |  |  | 전기3-21
|  |  | INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 2 |  | 2 |  |  | 전기기계조립원 | 0.02 | 100 | 0.04 |  |  |  | 전기3-23-1
|  |  | M C C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.33 | 100 | 0.33 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | M C C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 50AF | 개 | 1 |  | 1 |  |  | 전선원 | 0.18 | 100 | 0.18 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 8 |  | 8 |  |  | 전선원 | 0.13 | 100 | 1.04 |  |  |  | 전기5-19
|  |  | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.416
|  |  |  | 전선원 | 인 | 1.73
|  |  |  | 단순노무종사원 | 인 | 0.282

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 107 | [ 농수산물도매시장 노후전기설비정비 실시설계 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 25 | 5134 |  |  |  | 5134
|  | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 14 | 170 |  |  |  | 170
|  | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 11 | 522 |  |  |  | 522
|  | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 73 | 1151 |  |  |  | 1151
|  | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 19 | 1914 |  |  |  | 1914
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 26 | 407 |  |  |  | 407
|  | 3913170820935618 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 36 mm | 개 | 5 | 3739 |  |  |  | 3739
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12 | 638 |  |  |  | 638
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 8 | 973 |  |  |  | 973
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 12 | 343 |  |  |  | 343
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 8 | 343 |  |  |  | 343
|  | 3912130310035875 | 노출박스 | 16 mm - 1 방출 | 개 | 5 | 2577 |  |  |  | 2577
|  | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 3 | 2856 |  |  |  | 2856
|  | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 24 | 373 |  |  |  | 373
|  | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 24 | 750 |  |  |  | 750
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 3 | 6176 |  |  |  | 6176
|  | 3913170420385334 | 멀티덕트 BODY | AL W150 x H70 | m | 6 | 40000 |  |  |  | 40000
|  | 3913170420385338 | 멀티덕트 COVER | AL W150 x H70 | m | 6 | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 3913170420385342 | 멀티덕트 H-ELBOW | AL W150 x H70 | 개 | 5 | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 3913171210033640 | 몰드 | 알루미늄(대) | m | 14 | 3000 |  |  |  | 3000
|  | 3913170810037051 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 60 | 90 |  |  |  | 90
|  | 3913170810037052 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA | 20 | 90 |  |  |  | 90
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 24 | 200 |  |  |  | 200
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 239 | 544 |  |  |  | 544
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 183 | 826 |  |  |  | 826
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 28 | 2090 |  |  |  | 2090
|  | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 14 | 3041 |  |  |  | 3041
|  | 2612162920683887 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×25㎟ | m | 5 | 5764 |  |  |  | 5764
|  | 2612162920683888 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | m | 5 | 7760 |  |  |  | 7760
|  | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 27 | 5105 |  |  |  | 5105
|  | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 11 | 15126 |  |  |  | 15126
|  | 2612152420683714 | 기기용비닐절연전선 | KIV 10㎟ | m | 4 | 1851 |  |  |  | 1851
|  | 2612152420683716 | 기기용비닐절연전선 | KIV 25㎟ | m | 5 | 4428 |  |  |  | 4428
|  | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | 1887 |  |  |  | 1887
|  | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 2440 |  |  |  | 2440
|  | 3912140620170871 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V1구접지 | 개 | 4 | 1320 |  |  |  | 1320
|  | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4 | 2075 |  |  |  | 2075
|  | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 2163 |  |  |  | 2163
|  | 3912110220186204 | 주택용분전반 | 6회로 | EA | 1 | 80000 |  |  |  | 80000
|  | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 1 | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 3912110320178182 | 배전반 부속재 | NAME PLATE, 아크릴(대) | 개 | 1 | 1000 |  |  |  | 1000
|  | 3912161620167016 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 40AT | EA | 1 | 43300 |  |  |  | 43300
|  | 3912161620167036 | 배선용차단기(ABS-102) | 2P 100AF 75AT | EA | 1 | 87800 |  |  |  | 87800
|  | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 37 | 18000 |  |  |  | 18000
|  | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 9 | 101 |  |  |  | 101
|  | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 17 | 128 |  |  |  | 128
|  | 3912143221650912 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 34 | 191 |  |  |  | 191
|  | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 4 | 247 |  |  |  | 247
|  | 3912140421650870 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 16 ㎟ | 개 | 2 | 376 |  |  |  | 376
|  | 3912140421650871 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 25 ㎟ | 개 | 4 | 602 |  |  |  | 602
|  | 3912140421650872 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 35 ㎟ | 개 | 4 | 805 |  |  |  | 805
|  | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 39 | 232 |  |  |  | 232
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 48 | 28 |  |  |  | 28
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 48 | 9 |  |  |  | 9
|  | 391115ZZ701Z0001 | MCC-F | 800W*1000H | 면 | 1 | 4132876 |  |  |  | 4132876
|  | 391115ZZ701Z0002 | 계량기철거후재설치 | 디지털 | EA | 4 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0003 | 박스커버 | 맹카바 | EA | 2 | 400 |  |  |  | 400
|  | 391115ZZ701Z0004 | 배관철거 | FLEX 16C-1L | m | 26 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0005 | 분전반(관리8) | 600W*1000H,속판교체 | 면 | 1 | 1697532 |  |  |  | 1697532
|  | 391115ZZ701Z0006 | 분전반(지하소방펌프실) | 600W*700H | 면 | 1 | 1227418 |  |  |  | 1227418
|  | 391115ZZ701Z0007 | 분전반11 | 750W*1600H | 면 | 1 | 4000000 |  |  |  | 4000000
|  | 391115ZZ701Z0008 | 분전반23 | 600W*1000H,속판교체 | 면 | 1 | 1697532 |  |  |  | 1697532
|  | 391115ZZ701Z0009 | 분전반24 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1 | 1697532 |  |  |  | 1697532
|  | 391115ZZ701Z0010 | 분전반25 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1 | 1697532 |  |  |  | 1697532
|  | 391115ZZ701Z0011 | 분전반27 | 700W*1100H,속판교체 | 면 | 1 | 1697532 |  |  |  | 1697532
|  | 391115ZZ701Z0012 | 분전반보수 | 함석판 | 면 | 4 | 10000 |  |  |  | 10000
|  | 391115ZZ701Z0013 | 분전반철거 | MCC-F | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0014 | 분전반철거 | 분전반(관리8),속판 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0015 | 분전반철거 | 분전반11,속판 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0016 | 분전반철거 | 분전반23,속판 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0017 | 분전반철거 | 분전반24,속판 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0018 | 분전반철거 | 분전반25,속판 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0019 | 분전반철거 | 분전반27,속판 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0020 | 분전반철거 | 소방MCC-F | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0021 | 분전반철거 | 소방MCC조작반 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0022 | 분전반철거 | 지하소방펌프실 | 면 | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0023 | 소방MCC-F | 700W*1100H | 면 | 1 | 4429883 |  |  |  | 4429883
|  | 391115ZZ701Z0024 | 소방MCC조작반 | 700W*1600H | 면 | 1 | 7730960 |  |  |  | 7730960
|  | 391115ZZ701Z0025 | 스위치철거 | 1로2구 | EA | 2 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0026 | 스위치철거 | 1로3구 | EA | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0027 | 임시가설분전반 | MAIN 50AT/4P,대여 | 면 | 1 | 600000 |  |  |  | 600000
|  | 391115ZZ701Z0028 | 전선철거 | HFIX2.5SQ-1L | m | 145 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0029 | 전선철거 | HFIX 4SQ-1L | 개 | 275 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0030 | 조명기구 (철거) | LED15W,다운라이트 | SET | 12 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0031 | 조명기구 (철거) | LED50W,슬립매입 | SET | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0032 | 조명기구A-TYPE | LED50W,LED노출직부등 | SET | 1 | 70000 |  |  |  | 70000
|  | 391115ZZ701Z0033 | 조명기구B-TYPE | LED15W,LED매입다운라이트 | SET | 12 | 25000 |  |  |  | 25000
|  | 391115ZZ701Z0034 | 조명센서 | 철거후재설치 | EA | 3 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0035 | 차단기단자커버 | 보호카바,2P | EA | 47 | 1200 |  |  |  | 1200
|  | 391115ZZ701Z0036 | 차단기단자커버 | 보호카바,4P | EA | 6 | 2000 |  |  |  | 2000
|  | 391115ZZ701Z0037 | 차단기철거 | ELB100/75,2P | EA | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0038 | 차단기철거 | ELB30/30,2P | EA | 35 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0039 | 케이블철거후재설치 | F-CV 16SQ/4C-1L | m | 3 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0040 | 케이블철거후재설치 | F-CV 1C/50SQ-1 | m | 16 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0041 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/10SQ-1 | m | 22 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0042 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/16SQ-1 | m | 30 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0043 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/25SQ-1 | m | 168 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0044 | 콘센트철거 | 노출1구,원형 | EA | 6 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0045 | 콘센트철거 | 매입2구,방우형 | EA | 6 | 0 |  |  |  | 0
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 63.405 |  | 273676 |  |  | 273676
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 19.886 |  | 304156 |  |  | 304156
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.07 |  | 414968 |  |  | 414968
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.18 |  | 172068 |  |  | 172068
0

## 단가조사
총줄수-> | 123 |  | [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월)
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 비고
[8 empty] | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | bar: [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 시설단가
|  | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 5134 | 5134 |  | 6390 | 1029 | 7306 | I-1202
|  | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 170 | 170 |  | 360 | 1025 | 275 | I-1204
|  | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 522 | 522 |  | 857 | 1025 | 607 | I-1204
|  | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 1151 |  |  |  |  | 1151
|  | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 1914 |  |  |  |  | 1914
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 407 | 407 |  |  |  | 520 | 인터넷
|  | 3913170820935618 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도36 mm | 개 | 3739 | 3739 |  | 4940 | 1029 | 5412 | I-1203
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 638 | 638 |  | 800 | 1028 | 845 | I-1207
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 973 |  |  | 3100 | 1028 | 973 | I-1207
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | I-1207
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | I-1207
|  | 3912130310035875 | 노출박스 | 16 mm - 1 방출 | 개 | 2577 | 2577 |  | 2818 | 1030 | 3382 | I-1203
|  | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 2856 | 2856 |  | 8261 | 1028 | 3360 | I-1207
|  | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 373 | 373
|  | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 750 | 750
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 6176 | 6176
|  | 3913170420385334 | 멀티덕트 BODY | AL W150 x H70 | m | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 1200
|  | 3913170420385338 | 멀티덕트 COVER | AL W150 x H70 | m | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 1200
|  | 3913170420385342 | 멀티덕트 H-ELBOW | AL W150 x H70 | 개 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 1200
|  | 3913171210033640 | 몰드 | 알루미늄(대) | m | 3000 |  |  | 3000 | 1031 | 12000 | I-1206
|  | 3913170810037051 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 90 |  |  | 90 | 1029 | 98 | I-1203
|  | 3913170810037052 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA | 90 |  |  | 90 | 1029 | 104 | I-1203
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 200 |  |  |  |  | 200 | I-643
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 544 | 544 |  | 727 | 993 | 1028 | I-1165
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 826 | 826 |  | 1101 | 993 | 1601 | I-1165
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 2090 | 2090 |  | 3279 | 994 | 3134 | I-1165
|  | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 3041 | 3041 |  | 4604 | 994 | 4278 | I-1165
|  | 2612162920683887 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×25㎟ | m | 5764 | 5764 |  | 6997 | 993 | 6572 | I-1168
|  | 2612162920683888 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | m | 7760 | 7760 |  | 9550 | 993 | 8969 | I-1168
|  | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 5105 | 5105 |  | 6731 | 993 | 5922 | I-1168
|  | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 15126 | 15126 |  | 18405 | 993 | 17285 | I-1168
|  | 2612152420683714 | 기기용비닐절연전선 | KIV 10㎟ | m | 1851 | 1851 |  | 2544 | 994 | 3169 | I-1167 |  |  | 2932 | 선영
|  | 2612152420683716 | 기기용비닐절연전선 | KIV 25㎟ | m | 4428 | 4428 |  | 5994 | 994 | 7665 | I-1167
|  | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 1887 | 1887 |  | 5500 | 1098 | 6195 | I-1288
|  | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2440 | 2440 |  | 7070 | 1098 | 7812 | I-1288
|  | 3912140620170871 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V1구접지 | 개 | 1320 | 1320 |  |  |  | 2932 | I-1288
|  | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 2075 | 2075 |  | 3567 | 1099
|  | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2163 | 2163 |  | 4251 | 1099
|  | 3912110220186204 | 주택용분전반 | 6회로 | EA | 80000 | [8 empty] | 80000 | 인터넷
|  | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  | 3912110320178182 | 배전반 부속재 | NAME PLATE, 아크릴(대) | 개 | 1000 |  |  |  |  | 1000
|  | 3912161620167016 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 40AT | EA | 43300 |  |  | 44900 | 1068 | 43300 | I-1238
|  | 3912161620167036 | 배선용차단기(ABS-102) | 2P 100AF 75AT | EA | 87800 |  |  | 91100 | 1068 | 87800 | I-1238
|  | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 18000 |  |  | 18000 | 1064 | 18600 | I-1237 |  |  | 18000 | 선영
|  | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 101 | 101 |  | 133 | 1019 | 262 | I-1199
|  | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 128 | 128 |  | 200 | 1019 | 668 | I-1199
|  | 3912143221650912 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 191 | 191 |  | 260 | 1019 | 818 | I-1199
|  | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 247 | 247 |  | 316 | 1019 | 1040 | I-1199
|  | 3912140421650870 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 16 ㎟ | 개 | 376 |  |  |  |  | 376 | I-1198
|  | 3912140421650871 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 25 ㎟ | 개 | 602 |  |  |  |  | 602 | I-1198
|  | 3912140421650872 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-L형 35 ㎟ | 개 | 805 |  |  |  |  | 805 | I-1198
|  | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 232 |  |  | 270 | 1021 | 232
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 28 |  |  |  |  | 28 | I-39
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 9 |  |  |  |  | 9 | I-43
|  | 391115ZZ701Z0001 | MCC-F | 800W*1000H | 면 | 4132876 | [8 empty] | 4132876 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0002 | 계량기철거후재설치 | 디지털 | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0003 | 박스커버 | 맹카바 | EA | 400 |  |  | 400 | 1028 |  |  | 400 | 1105
|  | 391115ZZ701Z0004 | 배관철거 | FLEX 16C-1L | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0005 | 분전반(관리8) | 600W*1000H,속판교체 | 면 | 1697532 | [8 empty] | 1697532 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0006 | 분전반(지하소방펌프실) | 600W*700H | 면 | 1227418 | [8 empty] | 1227418 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0007 | 분전반11 | 750W*1600H | 면 | 4000000 | [8 empty] | 4000000 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0008 | 분전반23 | 600W*1000H,속판교체 | 면 | 1697532 | [8 empty] | 1697532 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0009 | 분전반24 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1697532 | [8 empty] | 1697532 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0010 | 분전반25 | 600W*800H,속판교체 | 면 | 1697532 | [8 empty] | 1697532 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0011 | 분전반27 | 700W*1100H,속판교체 | 면 | 1697532 | [8 empty] | 1697532 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0012 | 분전반보수 | 함석판 | 면 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 조사
|  | 391115ZZ701Z0013 | 분전반철거 | MCC-F | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0014 | 분전반철거 | 분전반(관리8),속판 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0015 | 분전반철거 | 분전반11,속판 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0016 | 분전반철거 | 분전반23,속판 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0017 | 분전반철거 | 분전반24,속판 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0018 | 분전반철거 | 분전반25,속판 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0019 | 분전반철거 | 분전반27,속판 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0020 | 분전반철거 | 소방MCC-F | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0021 | 분전반철거 | 소방MCC조작반 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0022 | 분전반철거 | 지하소방펌프실 | 면 | 0
|  | 391115ZZ701Z0023 | 소방MCC-F | 700W*1100H | 면 | 4429883 | [8 empty] | 4429883 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0024 | 소방MCC조작반 | 700W*1600H | 면 | 7730960 | [8 empty] | 7730960 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0025 | 스위치철거 | 1로2구 | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0026 | 스위치철거 | 1로3구 | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0027 | 임시가설분전반 | MAIN 50AT/4P,대여 | 면 | 600000 | [8 empty] | 600000 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0028 | 전선철거 | HFIX2.5SQ-1L | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0029 | 전선철거 | HFIX 4SQ-1L | 개 | 0
|  | 391115ZZ701Z0030 | 조명기구 (철거) | LED15W,다운라이트 | SET | 0
|  | 391115ZZ701Z0031 | 조명기구 (철거) | LED50W,슬립매입 | SET | 0
|  | 391115ZZ701Z0032 | 조명기구A-TYPE | LED50W,LED노출직부등 | SET | 70000 | [8 empty] | 70000
|  | 391115ZZ701Z0033 | 조명기구B-TYPE | LED15W,LED매입다운라이트 | SET | 25000 | [8 empty] | 25000
|  | 391115ZZ701Z0034 | 조명센서 | 철거후재설치 | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0035 | 차단기단자커버 | 보호카바,2P | EA | 1200 | [8 empty] | 1200 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0036 | 차단기단자커버 | 보호카바,4P | EA | 2000 | [8 empty] | 2000 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0037 | 차단기철거 | ELB100/75,2P | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0038 | 차단기철거 | ELB30/30,2P | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0039 | 케이블철거후재설치 | F-CV 16SQ/4C-1L | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0040 | 케이블철거후재설치 | F-CV 1C/50SQ-1 | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0041 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/10SQ-1 | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0042 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/16SQ-1 | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0043 | 케이블철거후재설치 | F-FR8 1C/25SQ-1 | m | 0
|  | 391115ZZ701Z0044 | 콘센트철거 | 노출1구,원형 | EA | 0
|  | 391115ZZ701Z0045 | 콘센트철거 | 매입2구,방우형 | EA | 0
[ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 명 칭: A동(꽈배기동); [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 규 격: 고재처리; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 단위: KG; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 적용단가: -18400 |  |  |  | -12600 | 하407 |  |  | -18400 | 26.09 |  |  | 시세적용
[ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 명 칭: 스텐304; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 규 격: 고재처리; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 단위: KG; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 적용단가: -1700 |  |  |  | -1500 | 하407 |  |  | -1700 | 26.09 |  |  | 시세적용
[ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 명 칭: 고철(경량); [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 규 격: 고재처리; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 단위: KG; [ 노후전기설비정비 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년08월) 적용단가: -380 |  |  |  | -330 | 하407 |  |  | -380 | 26.09 |  |  | 시세적용
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 273676
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 304156
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 414968
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 172068

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 27109991 | 30633718 | 0 |  | 57743709
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1.전기공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.